遥控式排烟系统主要技术参数（32张床位）

重要说明：以下主要技术参数各投标人投标时，需逐项应答：“响应”或“优于”。未逐项应答者，视为技术参数不满足；造成投标无效的，责任自负。)

- 艾灸专用箱式遥控式升降系统 特点：可遥控，配备自动保护功能；双钢丝更加稳定，寿命长； - 具有自动保护功能（要求配置红外传感，在运行过程中遇到患者，或者其它东西会自动触发保护，使其 - 及时停止运作防止意外发生，安全有效）. 2.双钢丝绳，确保在运行时更加稳定，确保不发生断裂，寿命更长. 3.遥控升降系统：遥控电机升降电机，可使用遥控随意控制上下高低。电压220v，功率25W，承载重量5公斤，有效远程遥控≥5米. 4.功能：可360度旋转。可在任意位置悬停、定位精准； 5.铝合金轨道：航空铝合金材质，长1500mm,宽 20mm,高25mm，厚2mm。可前后随意移动自动定位； 6.吸烟喉：采用优质竹塑板材或金属材质。规格：长200mm，宽200mm. 7.软管配置：双层PVC软管，专用耐高温双层复合铝箔制作一次成型。长2000cm,管口直径160mm，可灵活来回伸缩功能，确保排烟通畅，稳定且寿命长. 8.带球型风量调节阀：风量调节阀要求是半球型状。风量调节阀为一体化设计。调节风量0m³/h-400m³/h，具有很好的手感，使用者可以凭手感知道“关”“开”状态； 9.可根据临床需求来调节灵活度，无任何死角，可伸展、收折； 10.吸口风速：15m/s；

二、艾灸专用集气罩 1.收集艾灸气体、艾灸颗粒及粉尘； 2.材料：PP材质； 3.厚度为：为2.3mm±0.1mm; 4.高度透明:可以有效地观察艾灸的使用情况； 5.不易碎：罩口和管道接口不破裂； 6.重量：重量≤0.44kg有效保证了万向吸气的灵活性； 7.耐高温：罩子耐温≤150℃；保证客户不被烫伤和损坏； 8.颜色：透明材质； 9.多样性：集气罩尺寸：620mm×420mm、800×450mm、1000×620mm、三种规格可任意选择； 10.清洗方法：用清水或洗涤剂擦洗即可； 11.针对疗灸特点，360°旋转、任意调节方向；

三、管道要求（中标后自行深化设计，满足临床、环保、消防要求）： 1.根据设计图纸定制或采购； 2.材料：选用UPVC、UPVC或达到防火等级要求的镀锌铁皮制成； 3.要求连接处做到100%不漏风，在风速≥6米/秒，风压≥1100Pa，风量≥1000m³/h的情况下风阻系数要求最低； 4.定制管道制作的多变性，管道风阻的摩擦系数底，油烟不易结污垢，保证管道的密闭性达到100%； 5.定制管道材料为不良热导体和阻燃材料，以减少结露现象与热损； 6.必须提出防止焊缝脱焊开裂的技术保障措施； 7.主管道和分管道设计要合理，必须要独立的艾灸专用排烟管道； 8.作用：连接吸气臂和主风机送风作用；

四、电源控制系统 作用：控制艾灸专用内风机的启、停作用；

五、独立风机 1.功率：≥320W，≥风量2500m³/h； 2.电压：220V，频率50Hz； 3.作用：艾灸排烟系统的主机； 4.采用大风压，风量，低功耗； 5.噪音：≤60dB； 6.室内噪音：≤50 dB； 9.风速要求主管道风速15～18m/s，支管道风速10～12m/s,有效增大风速，确保吸力效果更好； 10.恒风恒压：无论是开有一条臂或是多条臂能保证每条臂的风速、风量基本一致； 11.艾灸专用风机；选用电机和风箱分体式结构。防止艾灸油不污染电机从而保证风机的使用寿命，风箱叶片采用特殊结构方式，保证艾灸油无法粘附在风叶片；

六、大风量变频风机一 1.功率：≤1700W，风量8200m³/h； 2.电压：220V/380V； 3.作用：艾灸排烟系统的主机； 4.采用大风压，风量，低功耗； 5.噪音：≤60dB； 6.室内噪音：≤50dB； 7.风压：≤870Pa； 8.出风口尺寸：365*405mm； 9.进风口尺寸：695*480mm； 10.恒风恒压：无论是开有一条臂或是多条臂能保证每条臂的风速、风量基本一致； 11.艾灸专用风机；选用电机和风箱分体式结构。防止艾灸油不污染电机从而保证风机的使用寿命，风箱叶片采用特殊结构方式，保证艾灸油无法粘附在风叶片；

七、大风量变频风机二 1.功率：≤4000W，风量15000m³/h； 2.电压：380V； 3.作用：艾灸排烟系统的主机； 4.采用大风压，风量，低功耗； 5.噪音：≤65dB； 6.室内噪音：≤50 dB； 7.风压：≤1160Pa； 8.出风口尺寸：365*405mm； 9.进风口尺寸：695*480mm； 10.恒风恒压：无论是开有一条臂或是多条臂能保证每条臂的风速、风量基本一致； 11.艾灸专用风机；选用电机和风箱分体式结构。防止艾灸油不污染电机从而保证风机的使用寿命，风箱叶片采用特殊结构方式，保证艾灸油无法粘附在风叶片；

八、艾灸专用油烟净化器 1.处理风量：8000m³/h； 2.阻力≤100pa； 3.功率：1.3Kw； 4.油烟去除效率≥98%； 5.无耗材；

九、艾灸专用除味净化器 1.处理风量：8000m³/h； 2.阻力≤100pa； 3.功率：1.3Kw； 4.艾灸味道去除效率≥95%； 5.采用UV光催化+光解除味废气净化技术；

十、电控阀 1.优质环保材质，无毒，无味，无污染，耐磨耐腐蚀，拆卸方便； 2.设计：采用承插式设计，可直接插管，维护方便； 3.阀体壁：厚4MM，叶片一体成型，加装硅胶密封圈，气密性能达98%以上； 4.纯铜电机，电机循环40000次以上，由变频调节，可控制进风口抽烟角度大小和非变频两种；

十一、控电箱 1.功能：对风机及整套设备进行电路过压，过载保护； 2.技术：带内置EMC滤波器，矢量控制方式，采用正弦波PWM控制，低速额定转矩输出，静音运行；内置PID功能可以方便实现PID闭环控制；也可以采用数字化可编程方式运行，通过RS-485计算机网络接口及监控运行。可方便实现计算机联网运行； 3.实现实时保护，高可靠运行，并显示简明的故障诊断信息，帮助用户确定故障原因，节能运行可以最大限度地提高电机功率和电机效率；

十二、油烟检测系统 1.对净化之后的空气进行检测，当净化不达标时，会远程报警通知厂家； 2.检测非甲烷总径，颗粒物，湿度，采用电化学氧原理智能油烟油烟探测探头，高灵敏度传感器； 3.声光报警；

十三、主管道（中标后自行深化设计，满足临床、环保、消防要求） 1.根据设计图纸定制或采购； 2.材料：选用UPVC或镀锌铁皮，厚度1.2mm定制； 3.作用：①连接大小管道的②连接艾灸专用内风机； 4.工艺：连接处用胶水连接，无漏风无缝隙；

十四、弯头UPVC 1.采购阻燃材料或定制； 2.主要作用：连接转弯处，根据图纸要求做不同角度的连接转头； 3.结构：采用45°弯头，风阻小；

十五、排式吊卡 1.采用国标的3cm×3cm或5cm×5cm的角铁； 2.要求：做到横平竖直，做后涂刷上防锈漆； 3.作用：吊风管和固定艾灸专用内风机；

十六、线管（镀锌） 1.采用KPT金属管，厚度1.0mm，大小Φ10mm±0.5mm或采用PVC专用穿线管； 2.作用：保护电线或电缆不被老鼠破坏，保证电源运转安全；

十七、艾灸专用油烟过滤装置 1.能有效的过滤艾灸烟气中的油烟等一些大型颗粒物质； 2.能有效的保持排烟管内的管道清洁，不至于影响排烟效果； 3.能提供一次性使用和重复使用的滤芯供医院选择； 4.滤芯更换方便、清洗快速，以便有效解决管道、臂身、风机受艾油污染的问题。同时也保证整个艾灸排烟系统能长期稳定运行； 5.滤网填充厚度≥3mm,可阻止0.5～1 mm颗粒物（艾灸油、颗粒物）吸入风道，易拆装、易更换。通风量≤4000 m3/h（更能有效保证艾灸油的过滤效果）；

十八、配件 1.膨胀螺丝、卡扣、连接软管、密封胶、防锈漆、电源接线盒等； 2.作用：施工过程中所需的必备配件；

十九、安装 为了高效、优质地完成项目任务，中标公司必须按照建筑规范进行管理，确保施工过程中安全管理到位，造成任何人、财、物等损失，由中标施工单位负责。

二十、售后服务： 1、保证提供该设备10年的维修零配件。 2、整系统的质量保证期为安装测试通过、验收证书签署后 36 个月。 3、响应时间：通知后2小时内做出响应， 对于普通故障，尽快恢复使用。对于仍然不能解决的故障，中标施工方必须在 24 小时内保证售后服务的技术人员赶到现场，同时，如果属于一般故障，中标施工方必须保证在到达现场之后 24 小时内恢复设备正常运行，如果需要更换笨重、大型部件，中标施工方在 2 日内更换维修完毕；